DESENVOLVIMENTO DE TELAS DE SUPERVISÓRIO

Resumo didático baseado na ISA-101 para o Projeto ETA

Automação Industrial • HMI • Supervisório • Alarmes

NORMA PRINCIPAL ANSI/ISA-101.01-2015 – Human Machine Interfaces for Process Automation Systems. Ela orienta o projeto, a implementação, a operação e a manutenção de interfaces homem-máquina (HMI) em sistemas de automação de processos.

Aplicação didática: Estação de Tratamento de Água (ETA) por batelada

# 1. O que é uma HMI ou tela de supervisório?

HMI significa Human-Machine Interface (Interface Homem-Máquina). É a interface usada pelo operador para observar o processo, identificar condições anormais e, quando autorizado, enviar comandos ao sistema de automação.

No projeto da ETA, o supervisório BluePlant recebe informações do CLP Altus e apresenta ao operador dados das etapas de Captação, Armazenamento, Tratamento e Distribuição.

Ideia-chave para o aluno Uma boa tela não deve apenas ficar bonita. Ela deve ajudar o operador a entender rapidamente o estado do processo e agir corretamente.

# 2. Qual norma usar?

A principal referência para desenvolvimento das telas é a ANSI/ISA-101.01-2015 – Human Machine Interfaces for Process Automation Systems.

A série ISA-101 orienta a criação de HMIs mais seguras, consistentes e eficientes, buscando melhorar a percepção do operador, reduzir erros e aumentar a qualidade, a produtividade e a confiabilidade do processo.

| Documento | Assunto | Uso no projeto ETA |
| --- | --- | --- |
| ANSI/ISA-101.01-2015 | Projeto e ciclo de vida de HMI | Referência principal para as telas do BluePlant. |
| ISA-TR101.01-2022 | Filosofia de HMI | Ajuda a definir padrões de cores, símbolos, navegação e telas. |
| ISA-TR101.02-2019 | Usabilidade e desempenho | Apoia avaliação e melhoria da interface. |
| ANSI/ISA-18.2-2016 | Gerenciamento de alarmes | Referência para alarmes do supervisório. |
| IEC 62682:2022 | Gerenciamento de sistemas de alarme | Referência internacional complementar para alarmes. |

# 3. Princípios importantes da ISA-101

## 3.1 Clareza

A tela deve mostrar somente as informações necessárias para aquela função. Excesso de objetos, textos e efeitos visuais dificulta a leitura.

## 3.2 Consistência

Bombas, válvulas, tanques, instrumentos, botões e alarmes devem seguir o mesmo padrão gráfico em todas as telas. Um mesmo estado não deve ser representado de maneiras diferentes.

## 3.3 Hierarquia de telas

O operador deve começar por uma visão geral e navegar para telas mais detalhadas somente quando precisar investigar uma etapa ou equipamento.

## 3.4 Cores com função

Evite usar cores fortes apenas para decorar. A filosofia de HMI deve definir quando uma cor será usada e qual informação ela representa. Condições anormais e informações que exigem atenção devem se destacar mais do que situações normais.

## 3.5 Informação antes da decoração

Sombras, gradientes, animações e desenhos 3D podem ser úteis em materiais didáticos, mas uma tela operacional deve priorizar leitura rápida, valores de processo, tendências, alarmes e estados dos equipamentos.

# 4. Hierarquia de telas sugerida para a ETA

| Tela | Conteúdo principal | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| 1. Visão Geral | Captação, Armazenamento, Tratamento e Distribuição | Entender rapidamente o estado global da ETA. |
| 2. Captação | Bombas 1, 2 e 3, revezamento e nível do armazenamento | Acompanhar a entrada de água. |
| 3. Armazenamento | LT, níveis alto/baixo, FT e bomba de escoamento | Monitorar nível, vazão e saturação da grade. |
| 4. Tratamento | Dosagens, misturador, pureza, nível, lodo e bomba de escoamento | Acompanhar a sequência da batelada. |
| 5. Distribuição | Flúor, cloro, massas dosadas e nível | Acompanhar a etapa final. |
| 6. Alarmes | Alarmes ativos, prioridade, horário e reconhecimento | Facilitar diagnóstico e resposta. |
| 7. Tendências | Nível, vazão, pureza, rotação e demais variáveis | Analisar comportamento ao longo do tempo. |

# 5. Exemplo aplicado ao projeto ETA

Exemplo: baixa vazão no Armazenamento Na lógica da ETA, se a vazão de saída do tanque de armazenamento ficar abaixo de 40 L/min, o escoamento deve ser interrompido e o operador deve ser alertado. Na HMI, essa condição deve aparecer de forma clara e destacada, acompanhada de uma mensagem que ajude o operador a identificar a necessidade de verificar a grade.

O objetivo é evitar que o operador precise “caçar” o problema na tela. A interface deve favorecer a percepção rápida da condição anormal.

# 6. Alarmes: ISA-18.2 e IEC 62682

A ISA-101 trata da HMI, enquanto o gerenciamento de alarmes possui normas específicas. Para o projeto da ETA, as principais referências são ANSI/ISA-18.2-2016 e IEC 62682:2022.

Essas referências tratam o alarme como parte de um ciclo de vida. Um alarme deve representar uma condição anormal que exige conhecimento e resposta do operador.

Definir claramente o que realmente deve ser um alarme.

Evitar excesso de alarmes sem ação associada.

Definir prioridade de acordo com consequência e urgência.

Registrar ocorrência, reconhecimento e retorno à condição normal.

Avaliar o desempenho do sistema de alarmes ao longo do tempo.

# 7. O que evitar em uma tela de supervisório

| Evitar | Preferir |
| --- | --- |
| Muitas cores sem significado | Cores padronizadas e com função definida |
| Tela cheia de detalhes decorativos | Informação relevante e leitura rápida |
| Símbolos diferentes para o mesmo equipamento | Biblioteca gráfica padronizada |
| Alarmes misturados com informações normais | Alarmes destacados e priorizados |
| Uma única tela com todo o processo | Hierarquia: visão geral → área → detalhe |
| Valores sem unidade | Valor + unidade de engenharia |
| Navegação confusa | Menus e botões em posições consistentes |

# 8. Checklist rápido para criar uma tela

Qual é a finalidade desta tela?

Quais informações o operador realmente precisa enxergar?

Os valores têm unidade de engenharia?

Bombas e válvulas usam os mesmos símbolos das outras telas?

As cores possuem significado definido?

Os alarmes se destacam das condições normais?

É possível navegar facilmente para a tela anterior e para a visão geral?

O operador consegue entender a situação em poucos segundos?

A tela evita informações desnecessárias?

O comportamento dos objetos foi testado antes da liberação?

# 9. Atividade para os alunos

Escolha uma das quatro etapas da ETA e faça um esboço de tela de supervisório seguindo os princípios estudados.

Indique os equipamentos principais.

Mostre pelo menos três variáveis de processo.

Defina como os estados normal e anormal serão apresentados.

Inclua pelo menos um alarme coerente com o processo.

Explique em poucas linhas por que sua tela está de acordo com os princípios da ISA-101.

# 10. Resumo final

Para lembrar A principal norma para o desenvolvimento das telas é a ANSI/ISA-101.01-2015. Para alarmes, use como referências a ANSI/ISA-18.2-2016 e a IEC 62682:2022. O foco deve ser sempre clareza, consistência, consciência situacional, boa navegação e destaque adequado das condições anormais.

# Referências

International Society of Automation (ISA). ISA-101 Series of Standards. ISA-101.01-2015 – Human Machine Interfaces for Process Automation Systems.

International Society of Automation (ISA). ISA-TR101.01-2022 – HMI Philosophy.

International Society of Automation (ISA). ISA-TR101.02-2019 – HMI Usability and Performance.

International Society of Automation (ISA). ANSI/ISA-18.2-2016 – Management of Alarm Systems for the Process Industries.

International Electrotechnical Commission (IEC). IEC 62682:2022 – Management of alarm systems for the process industries.