ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)

Descritivo Técnico da Arquitetura de Automação, Supervisão e IIoT

Processo por Batelada

Figura 1 – Arquitetura de automação e integração da ETA.

Documento consolidado para desenvolvimento do CLP, supervisório, integração IIoT, histórico de dados e dashboards.

1. Objetivo e escopo

Este documento descreve a arquitetura técnica do sistema de automação da Estação de Tratamento de Água (ETA) por batelada, consolidando a base funcional do processo com a arquitetura de supervisão, integração de dados e dashboards definida para o projeto.

A base funcional estabelece quatro etapas de processo — Captação, Armazenamento, Tratamento e Distribuição — e define a lógica operacional, os equipamentos principais e os endereços das variáveis do CLP. A camada de arquitetura aqui descrita organiza esses elementos em níveis de processo, controle, supervisão e IIoT.

2. Visão geral da arquitetura

A solução é organizada em duas camadas conceituais. A primeira corresponde à Indústria 3.0 – Supervisão e Controle, responsável pela operação determinística da planta, programação do CLP e supervisão. A segunda corresponde à Indústria 4.0 – IIoT e Integração de Dados, responsável por conectividade OPC UA, integração via Node-RED, histórico em MySQL e dashboards Grafana.

| Camada | Componentes principais | Função |
| --- | --- | --- |
| Processo | Sensores / Atuadores / ETA física | Medição e atuação sobre o processo. |
| Indústria 3.0 | CLP Altus, MasterTool, BluePlant | Controle, programação e supervisão. |
| Indústria 4.0 | Node-RED, MySQL, Grafana | Integração, histórico, análise e indicadores. |
| Integração superior | Servidor Web HTML, ERP/MES | Troca de informações e receitas. |

3. Nível de processo – ETA

O nível de processo corresponde à planta física da ETA. Os sinais de sensores e transmissores são adquiridos pelo CLP e os atuadores recebem comandos do controlador. A base funcional define quatro etapas operacionais:

Captação: três bombas operando alternadamente por ciclo, transferindo água do rio para o tanque de armazenamento.

Armazenamento: tanque com grade de retenção de sólidos, medição de nível, chaves redundantes de nível e medição de vazão na saída.

Tratamento: dosagem de sulfato de alumínio, polímero e hidróxido de sódio; misturador em duas velocidades; medição móvel de pureza; saída de água tratada e ramal independente de lodo.

Distribuição: dosagem de flúor e cloro e armazenamento no tanque de distribuição.

4. CLP Altus – Controle central

O CLP Altus executa a lógica Ladder do processo e permanece responsável pelas funções críticas de controle, mesmo quando as camadas superiores de supervisão ou IIoT estiverem indisponíveis.

Sequenciamento das bateladas.

Alternância das três bombas de captação.

Controle das bombas de escoamento do armazenamento e do tratamento.

Controle das bombas dosadoras e do misturador.

Tratamento das condições de nível, vazão e pureza.

Controle da válvula de lodo e das válvulas de flúor e cloro.

Temporizações, alarmes e intertravamentos previstos na lógica funcional.

5. MasterTool Altus – Engenharia e programação

O MasterTool Altus é o ambiente de engenharia utilizado para desenvolvimento, manutenção, monitoração e diagnóstico do programa Ladder do CLP. Sua comunicação com o controlador é destinada à engenharia e não substitui o supervisório de operação.

6. Supervisório BluePlant – Indústria 3.0

O BluePlant Altus representa a camada de supervisão e controle. A arquitetura adotada prevê comunicação entre o CLP e o supervisório por Modbus TCP. O supervisório deverá apresentar ao operador as variáveis de processo, estados dos equipamentos, alarmes, parâmetros e informações necessárias ao acompanhamento das bateladas.

Caminho principal de supervisão: Processo ETA ↔ CLP Altus ↔ Modbus TCP ↔ BluePlant.

7. Node-RED – Integração e IIoT

O Node-RED funciona como camada de integração entre o ambiente de automação e os serviços de dados. A comunicação principal entre CLP e Node-RED será realizada por OPC UA e, conforme definido na arquitetura, deverá ser bidirecional quando houver necessidade de leitura e escrita de variáveis autorizadas.

Também está prevista uma segunda instância ou função lógica de Node-RED associada ao Servidor Web HTML. A seta entre esses dois blocos é bidirecional, representando troca de dados nos dois sentidos. A documentação funcional anexada não define detalhes de API, portas, autenticação ou estrutura das mensagens; esses itens permanecem a definir.

8. Simulação de I/O

A arquitetura inclui uma função de Simulação de I/O's ligada ao Node-RED, destinada a testes, desenvolvimento e validação sem depender integralmente da planta física. Essa camada pode reproduzir estados e valores de processo, desde que seja claramente separada dos sinais reais.

9. MySQL – Histórico de Dados

O projeto utiliza um único banco MySQL destinado ao histórico de dados da ETA. O Node-RED deverá registrar nesse banco as variáveis selecionadas para análise histórica, rastreabilidade e geração de indicadores.

Caminho de dados: CLP Altus ↔ OPC UA ↔ Node-RED ↔ MySQL (Histórico de Dados).

10. Grafana e dashboards

O Grafana compõe a camada de dashboards. Os dashboards utilizam tanto dados disponibilizados pelo Node-RED quanto o histórico armazenado no MySQL. Dessa forma, a aplicação pode combinar informações atuais e históricas.

Manutenção

Produção

OEE

Eficiência

Indicadores

A comunicação entre os dashboards e o MySQL é bidirecional no desenho arquitetural no sentido de troca lógica de dados/consultas. A implementação efetiva deverá respeitar permissões de leitura/escrita e a política de acesso a ser definida para o banco.

11. Servidor Web HTML e Node-RED

O Servidor Web HTML integra-se ao Node-RED por uma conexão bidirecional. Essa camada permite disponibilizar informações tratadas pelo Node-RED para aplicações Web e receber dados, solicitações ou comandos autorizados provenientes da aplicação.

O desenho arquitetural também posiciona ERP/MES e Receitas nessa camada superior. A base funcional da ETA não detalha os mecanismos de integração ERP/MES, portanto formatos de receita, autenticação, endpoints e regras de escrita permanecem como itens de engenharia a definir.

12. Protocolos e interfaces

| Origem | Destino | Interface / Protocolo | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Processo ETA | CLP Altus | I/O físicos | Sensores e atuadores da planta. |
| CLP Altus | BluePlant | Modbus TCP | Supervisão e controle. |
| MasterTool Altus | CLP Altus | Engenharia / programação | Programação Ladder, diagnóstico e manutenção. |
| CLP Altus | Node-RED | OPC UA | Integração bidirecional conforme permissões. |
| Node-RED | MySQL | Conector SQL / banco de dados | Armazenamento de histórico. |
| MySQL | Grafana / Dashboards | Consulta ao banco | Histórico e indicadores. |
| Node-RED | Grafana / Dashboards | Integração de dados | Dados atuais e eventos. |
| Node-RED | Servidor Web HTML | HTTP/HTML | Comunicação bidirecional. |
| ERP/MES | Servidor Web HTML | Integração empresarial | Receitas e informações; detalhes a definir. |

13. Mapeamento das variáveis do CLP para a arquitetura de dados

A tabela abaixo relaciona as variáveis definidas na base funcional com as camadas de integração. Como o documento-fonte não fornece NodeIds OPC UA, nomes de tópicos Node-RED, tabelas/campos MySQL ou painéis Grafana, esses campos são mantidos como “A definir” para evitar inferências.

| Variável | Endereço | Tipo | OPC UA | Node-RED | MySQL | Grafana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bomba de captação 1 | Q 124.0 | BOOL | A definir | A definir | A definir | A definir |
| Bomba de captação 2 | Q 124.1 | BOOL | A definir | A definir | A definir | A definir |
| Bomba de captação 3 | Q 124.2 | BOOL | A definir | A definir | A definir | A definir |
| Bomba dosadora Alumínio | Q 124.3 | BOOL | A definir | A definir | A definir | A definir |
| Bomba dosadora Polímero | Q 124.4 | BOOL | A definir | A definir | A definir | A definir |
| Bomba dosadora Sódio | Q 124.5 | BOOL | A definir | A definir | A definir | A definir |
| Bomba escoamento Armazém | Q 124.6 | BOOL | A definir | A definir | A definir | A definir |
| Bomba escoamento Tratamento | Q 124.7 | BOOL | A definir | A definir | A definir | A definir |
| Válvula de Lodo | Q 125.0 | BOOL | A definir | A definir | A definir | A definir |
| Válvula de Flúor | Q 125.1 | BOOL | A definir | A definir | A definir | A definir |
| Válvula de Cloro | Q 125.2 | BOOL | A definir | A definir | A definir | A definir |
| Misturador | Q 125.3 | BOOL | A definir | A definir | A definir | A definir |
| Motor descida medição | Q 125.5 | BOOL | A definir | A definir | A definir | A definir |
| Motor subida medição | Q 125.6 | BOOL | A definir | A definir | A definir | A definir |
| Habilita Processo | M 0.0 | BOOL | A definir | A definir | A definir | A definir |
| Nível baixo Armazém | M 0.1 | BOOL | A definir | A definir | A definir | A definir |
| Nível alto Armazém | M 0.2 | BOOL | A definir | A definir | A definir | A definir |
| Nível baixo Distribuição | M 0.3 | BOOL | A definir | A definir | A definir | A definir |
| Sensor posição alta | M 0.4 | BOOL | A definir | A definir | A definir | A definir |
| Sensor posição baixa | M 0.5 | BOOL | A definir | A definir | A definir | A definir |
| Nível Armazenamento | MW 2 | INTEIRO | A definir | A definir | A definir | A definir |
| Vazão de Saída Armazém | MW 4 | INTEIRO | A definir | A definir | A definir | A definir |
| Sensor de Pureza | MW 6 | INTEIRO | A definir | A definir | A definir | A definir |
| Nível Tratamento | MW 8 | INTEIRO | A definir | A definir | A definir | A definir |
| Velocidade Misturador | MW 10 | INTEIRO | A definir | A definir | A definir | A definir |
| Nível Distribuição | MW 12 | INTEIRO | A definir | A definir | A definir | A definir |
| Nível Flúor | MW 14 | INTEIRO | A definir | A definir | A definir | A definir |
| Nível Cloro | MW 16 | INTEIRO | A definir | A definir | A definir | A definir |
| Massa Flúor | MW 18 | INTEIRO | A definir | A definir | A definir | A definir |
| Massa Cloro | MW 20 | INTEIRO | A definir | A definir | A definir | A definir |

14. Regras de consistência e pontos em aberto

A captação possui exatamente três bombas, operando alternadamente por ciclo.

A bomba Q124.6 transfere água do tanque de armazenamento para o tanque de tratamento.

A bomba Q124.7 transfere água tratada do tanque de tratamento em direção à distribuição.

O tratamento possui três dosagens químicas: sulfato de alumínio, polímero e hidróxido de sódio.

O sensor de pureza é móvel verticalmente, com posições alta e baixa.

A saída de lodo é independente da linha de água tratada.

Na distribuição, os produtos previstos são flúor e cloro; não há ozônio na base funcional.

O banco MySQL definido para a camada IIoT é único e destinado ao histórico de dados.

NodeIds OPC UA, estrutura de tabelas MySQL, nomes de fluxos Node-RED, APIs Web e estrutura de dashboards ainda não estão definidos no documento-fonte.

Qualquer novo equipamento, variável ou conexão deverá ser confirmado antes de entrar no Ladder, na arquitetura ou na imagem 3D.

15. Síntese da arquitetura

PROCESSO ETA ↔ CLP ALTUS ↔ BLUEPLANT
                 ↕ OPC UA
              NODE-RED ↔ MYSQL ↔ GRAFANA
                 ↕
         SERVIDOR WEB HTML ↔ ERP/MES

Essa separação preserva o CLP como controlador determinístico do processo e utiliza as camadas superiores para supervisão, integração, histórico, análise e gestão, mantendo claramente separados os papéis de controle industrial e tratamento de informações.