ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)

Processo por Batelada — Base Funcional para Automação

Transcrição revisada e consolidação técnica dos arquivos-fonte

Finalidade deste documento

Registrar fielmente a lógica apresentada nos arquivos fornecidos e criar uma referência única para o desenvolvimento do programa em Ladder e para a futura reconstrução da imagem 3D do processo, evitando a inclusão de equipamentos, instrumentos ou conexões que não estejam previstos na documentação.

Critério adotado: quando houver divergência entre o texto, a figura e a tabela de endereçamento, a divergência é explicitamente registrada neste documento; não é feita suposição silenciosa.

# 1. Objetivo

Desenvolver um programa em Ladder para automatizar uma Estação de Tratamento de Água (ETA), que trabalha por meio de batelada.

O sistema de tratamento de água por batelada é dividido em quatro etapas: 1) Captação; 2) Armazenamento; 3) Tratamento; e 4) Distribuição.

# 2. Visão geral do processo

| Etapa | Função principal |
| --- | --- |
| 1) Captação | Captação da água do rio por três bombas com acionamento alternado, enviando-a ao tanque de armazenamento. |
| 2) Armazenamento | Recebimento da água, retenção de sólidos maiores por grade, monitoramento de nível e bombeamento para o tanque de tratamento. |
| 3) Tratamento | Dosagem de sulfato de alumínio, polímero e hidróxido de sódio, mistura em duas velocidades, medição de pureza, correções condicionais e descarte de lodo. |
| 4) Distribuição | Transferência da água tratada, adição de flúor e cloro por válvulas solenóides e armazenamento no tanque de distribuição. |

# 3. Transcrição revisada da lógica funcional

O texto abaixo preserva a lógica dos arquivos-fonte. Foram normalizados apenas acentuação, pontuação, unidades e pequenos erros de digitação, sem alterar critérios de operação.

## 3.1 Etapa de Captação

Consiste em captar a água do rio e levá-la para o tanque de armazenamento. Essa etapa possui 3 bombas para captação, que funcionarão com acionamento alternado. Cada bomba ligará em um ciclo. Considera-se um ciclo completo quando a válvula de lodo é fechada (Etapa de Tratamento).

Assim que o processo é habilitado, por meio do botão “Habilita Processo”, se o tanque de armazenamento estiver vazio (nível igual a 0%), uma bomba de captação de água ligará. Assim que o tanque estiver cheio (nível igual a 100%), a bomba desligará.

## 3.2 Etapa de Armazenamento

Na etapa de armazenamento há um sistema de grades que serve como primeiro filtro. Esse sistema retém partes maiores presentes na água, como pedras, madeiras e plásticos. De tempos em tempos, o sistema de grade fica saturado, fazendo com que a vazão de saída do tanque de armazenamento diminua.

Quando a vazão de saída for menor que 40 L/min, o escoamento deverá ser interrompido imediatamente e um LED piscará, com ciclo de 500 ms, durante 30 s. Esse alerta indicará ao operador que o sistema de grade precisa de limpeza. A água que estiver no sistema retornará ao rio e limpará o sistema de grade. Ambos os processos são manuais.

A bomba de escoamento do tanque de armazenamento ligará quando o nível do reservatório atingir 100%. A bomba de escoamento desligará quando o nível atingir 0%. Os sensores de nível baixo e de nível alto funcionarão como suporte (redundância), caso o transmissor de nível falhe. O sensor de nível alto desligará a bomba de captação, e o sensor de nível baixo desligará a bomba de escoamento.

## 3.3 Etapa de Tratamento

Assim que o nível do reservatório de tratamento atingir 10%, inicia-se o processo para tratamento da água, conforme a sequência a seguir:

Bomba dosadora de sulfato de alumínio: ligar por 30 segundos.

Bomba dosadora de polímero: ligar por 20 segundos.

Bomba dosadora de hidróxido de sódio: ligar por 15 segundos.

Misturador: ligar com velocidade de 600 rpm durante 30 segundos. Após esse período, alterar a velocidade para 300 rpm durante 10 minutos.

Terminados os 10 minutos, é feita a medição de pureza da água. O sensor está acoplado a uma estrutura que se desloca verticalmente (para cima e para baixo), por meio de um motor trifásico, que é acionado para baixo ao término dos 10 minutos. O movimento de descida é interrompido quando o sensor de posição baixa é atuado. A medição dura 3 segundos. Após esse tempo, o movimento de subida é acionado e é interrompido quando o sensor de posição alta é atuado.

O sensor responsável pela medição retorna os valores 1, 2 ou 3, que representam o nível de pureza da água.

Se o valor retornado for 1, a bomba de escoamento do tratamento é ligada.

Se o valor retornado for 2, a bomba dosadora de sulfato de alumínio e o misturador, a 300 rpm, ligarão por 10 segundos. Ao término do tratamento, a bomba de escoamento do tratamento ligará.

Se o valor retornado for 3, as bombas dosadoras de sulfato de alumínio e de hidróxido de sódio, e o misturador, a 300 rpm, ligarão por 25 segundos. Ao término do tratamento, a bomba de escoamento do tratamento ligará.

O valor do sensor é zerado quando o sensor de posição alta é atuado. Esse zeramento é feito automaticamente e, conforme o arquivo-fonte, não é necessário implementar essa lógica.

Quando o nível do reservatório de tratamento estiver em 10%, a bomba de escoamento do tratamento desligará e a válvula de escoamento do lodo abrirá durante 2 minutos.

Assim que a válvula de escoamento do lodo fechar, uma bomba de captação ligará para começar um novo ciclo.

## 3.4 Etapa de Distribuição

Após 10 segundos de acionamento da bomba de escoamento do reservatório de tratamento, deverão ser adicionados 10 quilos de flúor e 20 quilos de cloro.

A adição desses materiais será feita por meio da abertura das válvulas solenóides de cada silo. Cada silo possui uma balança que informa a quantidade de material que está saindo do silo. Quando a quantidade solicitada for atingida, a respectiva válvula fechará.

# 4. Sequência operacional consolidada

O operador habilita o processo.

Se o tanque de armazenamento estiver em 0%, uma das três bombas de captação é acionada, obedecendo ao revezamento por ciclo.

Quando o tanque de armazenamento atingir 100%, a bomba de captação é desligada e a bomba de escoamento do armazenamento é acionada para transferir água ao tanque de tratamento.

Durante a transferência, a vazão de saída do armazenamento é monitorada. Se ficar abaixo de 40 L/min, o escoamento é interrompido e o LED de alerta pisca por 30 s, com ciclo de 500 ms. A limpeza da grade e o retorno de água ao rio são manuais.

Quando o nível do tanque de tratamento atingir 10%, inicia-se a dosagem química e a sequência do misturador.

Após a mistura, o sensor de pureza desce, mede por 3 s e retorna à posição alta.

Conforme o resultado de pureza 1, 2 ou 3, o sistema libera diretamente o escoamento do tratamento ou executa a correção química prevista antes de liberar o escoamento.

Dez segundos após o início do escoamento do tratamento, são dosados 10 kg de flúor e 20 kg de cloro na linha de transferência para distribuição.

Quando o nível do tanque de tratamento cair para 10%, a bomba de escoamento do tratamento é desligada e a válvula de lodo abre por 2 min.

Após o fechamento da válvula de lodo, encerra-se o ciclo e inicia-se um novo ciclo com a próxima bomba de captação do revezamento.

# 5. Equipamentos e conexões que devem aparecer na representação do processo

| Etapa | Elementos e conexão funcional |
| --- | --- |
| Captação | Rio/manancial; três bombas de captação em paralelo; tubulação comum de descarga direcionada ao tanque de armazenamento. |
| Armazenamento | Tanque de armazenamento; grade interna de retenção de sólidos; transmissor de nível; sensores redundantes de nível alto e baixo; medição de vazão na saída; bomba de escoamento do armazenamento na tubulação que leva ao tanque de tratamento. |
| Tratamento | Tanque de tratamento; misturador; três conjuntos de dosagem (sulfato de alumínio, polímero e hidróxido de sódio); sistema móvel vertical para medição de pureza, com motor de subida/descida e sensores de posição alta e baixa; saída de água tratada; filtro na linha; ramal independente de saída de lodo com válvula. |
| Distribuição | Linha proveniente do tratamento; dosagem de flúor e cloro por silos/válvulas solenóides com medição de quantidade; tanque de distribuição com medição de nível; saída do tanque para a rede. |

# 6. Endereçamento das variáveis

| Variável | Endereço | Tipo |
| --- | --- | --- |
| Bomba de captação 1 | Q 124.0 | BOOL |
| Bomba de captação 2 | Q 124.1 | BOOL |
| Bomba de captação 3 | Q 124.2 | BOOL |
| Bomba dosadora Alumínio | Q 124.3 | BOOL |
| Bomba dosadora Polímero | Q 124.4 | BOOL |
| Bomba dosadora Sódio | Q 124.5 | BOOL |
| Bomba escoamento Armazém | Q 124.6 | BOOL |
| Bomba escoamento Tratamento | Q 124.7 | BOOL |
| Válvula de Lodo | Q 125.0 | BOOL |
| Válvula de Flúor | Q 125.1 | BOOL |
| Válvula de Cloro | Q 125.2 | BOOL |
| Misturador | Q 125.3 | BOOL |
| Motor descida medição | Q 125.5 | BOOL |
| Motor subida medição | Q 125.6 | BOOL |
| Habilita Processo | M 0.0 | BOOL |
| Nível baixo Armazém | M 0.1 | BOOL |
| Nível alto Armazém | M 0.2 | BOOL |
| Nível baixo Distribuição | M 0.3 | BOOL |
| Sensor posição alta | M 0.4 | BOOL |
| Sensor posição baixa | M 0.5 | BOOL |
| Nível Armazenamento | MW 2 | INTEIRO |
| Vazão de Saída Armazém | MW 4 | INTEIRO |
| Sensor de Pureza | MW 6 | INTEIRO |
| Nível Tratamento | MW 8 | INTEIRO |
| Velocidade Misturador | MW 10 | INTEIRO |
| Nível Distribuição | MW 12 | INTEIRO |
| Nível Flúor | MW 14 | INTEIRO |
| Nível Cloro | MW 16 | INTEIRO |
| Massa Flúor | MW 18 | INTEIRO |
| Massa Cloro | MW 20 | INTEIRO |

# 7. Regras de consistência para a futura imagem 3D

Estas regras serão usadas como “fonte de verdade” para impedir acréscimos não previstos na automação:

A captação possui exatamente 3 bombas de captação, operando alternadamente por ciclo.

A tubulação das bombas de captação deve terminar no tanque de armazenamento.

A bomba Q 124.6 é a bomba de escoamento do armazenamento: ela transfere água do tanque de armazenamento para o tanque de tratamento.

A bomba Q 124.7 é a bomba de escoamento do tratamento: ela transfere água tratada do tanque de tratamento em direção à etapa de distribuição.

O tratamento possui exatamente 3 dosagens químicas: sulfato de alumínio, polímero e hidróxido de sódio.

O sensor de pureza não deve ser representado apenas como um analisador online fixo: o texto exige um sensor acoplado a uma estrutura móvel vertical, com movimento de descida e subida.

A saída de lodo é um ramal separado, comandado pela válvula de lodo Q 125.0, e não deve ser confundida com a linha de água tratada.

Na distribuição, os produtos previstos são somente flúor e cloro. Não há ozônio na documentação fornecida.

Não existe variável de “bomba de distribuição” na tabela de endereçamento fornecida. Portanto, uma bomba adicional após o tanque de distribuição não deve ser incluída sem uma alteração explícita do projeto.

O filtro aparece na figura entre o tanque de tratamento e a distribuição, mas não possui variável de comando própria na tabela apresentada; deve ser tratado como elemento físico/passivo, salvo nova especificação.

A figura-fonte apresenta uma legenda visual ambígua para a bomba situada após o tanque de armazenamento. Pela descrição funcional e pelo endereçamento, essa bomba deve ser interpretada como “Bomba de escoamento do Armazém” (Q 124.6), e não como bomba de escoamento do tratamento.

# 8. Pontos que permanecem abertos ou não devem ser inferidos

O endereço Q 125.4 não aparece na relação de variáveis. Não deve ser preenchido por suposição.

A documentação não informa uma saída específica para o LED de alarme da grade, embora descreva seu comportamento (piscar com ciclo de 500 ms durante 30 s). O endereço deverá ser definido posteriormente, se necessário no programa.

A documentação descreve retorno da água ao rio para limpeza da grade como processo manual, mas não especifica válvula, bomba ou endereço de automação para essa função.

A figura apresenta identificações gráficas de instrumentos, porém a tabela de endereçamento deve prevalecer para nomes e sinais efetivamente programados. Qualquer tag adicional deverá ser confirmada antes de entrar na imagem ou no Ladder.

# 9. Hierarquia de referência para o desenvolvimento

Para os próximos passos do projeto, será adotada a seguinte ordem de confiança:

1º — Texto funcional das etapas e tabela de endereçamento.

2º — Conexões gerais da Figura 1, desde que não contrariem o texto funcional.

3º — Elementos gráficos adicionais somente após confirmação explícita.

Esta base permite reconstruir a imagem por etapas e validar cada conexão antes de avançar, reduzindo o risco de distorções ou equipamentos inventados.